Система отопления с баком-накопителем (ОТ3).

Предлагается энергоэффективная система отопления с применением установок ОДО «ЮРЛЕ-К», обеспечивающая экономию электроэнергии за счет привязки температуры теплоносителя в системе отопления к температуре наружного воздуха, понижения температуры теплоносителя в ночное и нерабочее время, а также накопления тепловой энергии в баке-накопителе.

Состав системы отопления.

Система отопления состоит из тепловых установок УТ 1….N, накопительного бака-аккумулятора БА, управляемых 2-х ходовых кранов КУ1, КУ2 и КУ3, отопительных приборов здания (Отопление), датчиков температуры Тут, Такк, Тнаружн., циркуляционного насоса ЦН, пульта автоматики, включающего в себя логическое устройство (логику) Л1, регуляторы температуры РТ1, РТ2, реле времени t1, t2, t3.

Назначение элементов:

- Тепловые установки УТ 1….N служат для нагрева теплоносителя до заданной температуры, необходимой для работы системы на нагрев Отопления и аккумуляции энергии. Количество и мощность тепловых установок выбирается исходя из теплопотерь объекта.

- Бак-аккумулятор БА служит для накопления тепловой энергии в ночное и нерабочее время и раздачи ее в часы повышенного тарифа, с 8.00 до 11.00, приходящиеся на рабочее время объекта, когда тепловые установки отключены. В баке установлен датчик температуры Такк.

- Управляемые краны КУ1, КУ2 и КУ3 служат для переключения потоков теплоносителя между баком аккумулятором БА, тепловыми установками УТ 1….N и Отоплением.

- Датчики Тнаружн., Тут и регулятор температуры РТ1 служат для контроля и поддержания заданной температуры теплоносителя на выходе тепловых установок УТ 1….N с корректировкой по наружной температуре. Регулятор РТ1 имеет возможность понижать температуру теплоносителя в ночное и нерабочее время, отключать тепловые установки в часы повышенного тарифа. Регулятор РТ1 обеспечивает каскадное включение или выключение с заданной задержкой по времени необходимого количества тепловых установок УТ1…N для поддержание заданной температуры теплоносителя.

- Датчик Такк и регулятор температуры РТ2 служат для контроля и поддержания заданной температуры теплоносителя в баке-аккумуляторе БА.

- Реле времени t1 дает сигнал на открытие крана КУ1, т.е. переключение тепловых установок УТ 1….N на нагрев бака-аккумулятора БА с 00.00 до 3.00.

- Реле времени t2 дает сигнал на открытие крана КУ2 с 8.00 до 11.00 для раздачи тепла из бака-аккумулятора БА, в часы повышенного тарифа, когда тепловые установки отключены.

- Реле времени t3 дает сигнал на открытие крана КУ3 для нагрева Отопления от тепловых установок и циркуляции теплоносителя с 3.00 до 8.00 и с 11.00 до 00.00.

- Логика Л1 обрабатывает сигналы от регулятора температуры РТ2, реле времени t1, t2, t3 и обеспечивает переключение кранов КУ1, КУ2 и КУ3 по следующему графику.

| Время | KУ1 | KУ2 | KУ3 | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.00-03.00, Tакк<70°C | on | off | off | нагрев БА, циркуляция Отопления |
| 00.00-03.00, Tакк>70°C | off | off | on | нагрев Отопления по графику РТ1 |
| 03.00-08.00 | off | off | on | нагрев Отопления по графику РТ1 |
| 08.00-11.00 | off | on | off | раздача из БА, установки отключены регулятором РТ1 |
| 11.00-17.00 | off | off | on | нагрев Отопления по графику РТ1 |
| 17.00-21.00 | off | off | on | циркуляция Отопления, установки отключены регулятором РТ1 |
| 21.00-00.00 | off | off | on | нагрев Отопления по графику РТ1 |

- Дроссель Д обеспечивает циркуляцию теплоносителя, когда все краны закрыты.

- Циркуляционный насос ЦН служит для циркуляции теплоносителя в системе отопления.

Работа системы отопления:

Работа системы отопления делится на несколько функционально различающихся интервалов времени:

- с 00.00 до 3.00 – нагрев бака-аккумулятора БА, затем нагрев Отопления.

- с 3.00 до 8.00 – нагрев Отопления.

- с 8.00 до 11.00 –поддержание температуры теплоносителя в Отоплении путем разбора из бака-аккумулятора БА, тепловые установки отключены (часы повышенного тарифа, приходящиеся на нерабочее время).

- с 11.00 до 17.00 - нагрев Отопления.

- с 17.00 до 21.00 – Отопление поддерживает положительную температуру за счет собственной инерционности, тепловые установки отключены (часы повышенного тарифа, приходящиеся на нерабочее время), бак-аккумулятор БА закрыт.

- с 21.00 до 00.00 – нагрев Отопления.

Работа системы отопления с 00.00 до 3.00 (нагрев бака-аккумулятора БА, затем Отопления):

Регулятор РТ1 включает Тепловые установки УТ 1….N, кран КУ1 открыт логикой Л1 на нагрев бака-аккумулятора БА, краны КУ2, КУ3 закрыты.

Циркуляция теплоносителя через тепловые установки происходит по контуру:

Тепловые установки УТ 1….N -> Кран КУ1 -> Бак-аккумулятор БА -> УТ 1….N.

Циркуляция теплоносителя через Отопление происходит при помощи циркуляционного насоса ЦН по контуру:

Отопление -> Тепловые установки УТ 1….N -> Дроссель Д -> Циркуляционный насос ЦН -> Отопление.

Регулятор температуры РТ1 поддерживает температуру на выходе Тепловых установок УТ 1….N Тут путем включения-выключения необходимого количества установок.

При достижении заданной температуры Такк в баке-аккумуляторе БА регулятор температуры РТ2 подает сигнал на логику Л1 о готовности теплоносителя в баке-аккумуляторе БА. После этого логика Л1 закрывает бак-аккумулятор БА и переводит краны в положение нагрева Отопления. Краны КУ1 и КУ2 закрыты, кран КУ3 открыт.

Циркуляция теплоносителя при этом происходит по контуру:

Тепловые установки УТ 1….N -> Кран КУ3 -> Циркуляционный насос ЦН -> Отопление -> УТ 1….N.

Регулятор температуры РТ1 поддерживает температуру на выходе Тепловых установок УТ 1….N Тут путем включения-выключения необходимого количества установок.

Работа системы отопления с 3.00 до 8.00, с 11.00 до 17.00, с 21.00 до 00.00 (нагрев Отопления):

Логика Л1 закрывает бак-аккумулятор БА и переводит краны в положение нагрева Отопления. Краны КУ1 и КУ2 закрыты, кран КУ3 открыт. Циркуляция теплоносителя при этом происходит по контуру:

Тепловые установки УТ 1….N -> Кран КУ3 -> Циркуляционный насос ЦН -> Отопление -> УТ 1….N.

Регулятор температуры РТ1 поддерживает заданную отопительным графиком температуру на выходе тепловых установок УТ 1….N Тут путем включения-выключения необходимого количества установок. Температура Тут автоматически корректируется по температуре наружного воздуха Тнаружн.

Работа системы отопления с 8.00 до 11.00 (поддержание температуры теплоносителя путем разбора из бака-аккумулятора БА):

Регулятор РТ1 отключает Тепловые установки УТ 1….N, логика Л1 по команде реле времени t2 открывает кран КУ2 для раздачи тепла из бака-аккумулятора БА, краны КУ1 и КУ2 закрыты.

Теплоноситель циркулирует при помощи насоса ЦН по контуру:

Бак-аккумулятор БА -> Кран КУ2 -> Отопление -> Бак-аккумулятор БА

При этом тепло, накопленное в баке-аккумуляторе, отдается в систему отопления.

Работа системы отопления с 17.00 до 21.00:

Тепловые установки отключены (часы повышенного тарифа, приходящиеся на нерабочее время), Бак-аккумулятор БА закрыт (краны КУ1, КУ2 закрыты), кран КУ3 открыт на циркуляцию теплоносителя в Отоплении. Система отопления здания поддерживает положительную температуру за счет собственной инерционности.

Теплоноситель циркулирует при помощи насоса ЦН по контуру:

Тепловые установки УТ 1….N -> Кран КУ3 -> Циркуляционный насос ЦН -> Отопление -> УТ 1….N.