Состав системы ГВС с двумя бойлерами и одной тепловой установкой

Система ГВС (схема 1) состоит и двух бойлеров Б1 и Б2 со встроенными теплообменниками,  тепловой установки УТ1, повышающего насоса Н1, управляемых 3-х ходовых кранов КУ1 и КУ2, запорно-регулировочной арматуры (краны и клапаны К1-К15, бак расширительный БР, воздухосборник ВС), силового пульта управления установкой УУ-3Б, пульта управления ГВС УУ-ГВ4, датчиков температуры ДТ1-ДТ4 на бойлерах, датчика давления ДД1 на подаче горячей воды.

Назначение элементов. Контур нагрева бойлеров (обозначен малыми стрелками):

- Бойлеры Б1 и Б2 служат для косвенного нагрева и накопления горячей воды. В бойлерах встроены теплообменники для разделения контуров нагрева и линии раздачи горячей воды.

- В бойлерах установлены датчики температуры ДТ2, ДТ4  для обеспечения контроля и управления процессом нагрева горячей воды и ДТ1, ДТ3 - раздачи.

- Тепловая установка УТ1 служит для нагрева теплоносителя в контуре нагрева бойлеров.

- Краны К5, К6 служат для отключения установки УТ1 для ремонтных и профилактических работ, а также для регулировки потока теплоносителя в процессе работы.

- Воздухосборник ВС служит для разрыва потока теплоносителя для эффективной работы автоматического спускника воздуха К4. На нем также установлены манометр (не показан) и термометр для визуального контроля состояния контура нагрева бойлеров.

- Управляемый 3-х ходовой кран КУ1 осуществляет переключение потока теплоносителя с УТ1 на бойлер Б1 или Б2.

- Расширительный бак БР служит для компенсации теплового расширения теплоносителя в контуре нагрева бойлеров.

- Предохранительный клапан К9 защищает контур нагрева бойлеров от превышения давления (2,5 Атм).

- Через кран К7 осуществляется подпитка контура нагрева бойлеров.

- Обратный клапан К8 служит для предотвращения утечки теплоносителя в линию подпитки бойлеров холодной водой.

Назначение элементов. Линия раздачи горячей воды и подпитки бойлеров холодной водой (обозначена большими стрелками):

- Бойлеры Б1 и Б2 служат для косвенного нагрева и накопления горячей воды. В бойлерах встроены теплообменники для разделения контуров нагрева и линии раздачи горячей воды

- В бойлерах установлены датчики температуры ДТ2, ДТ4  для обеспечения контроля и управления процессом нагрева горячей воды и ДТ1, ДТ3 - раздачи.

- Предохранительные клапаны К1, К11 защищают бойлеры от превышения давления в линии подпитки холодной водой.

- Краны К2, К12 служат для отключения бойлеров от водопровода для ремонта и обслуживания системы.

- Обратные клапаны К3 и К13 служат для предотвращения сообщения между бойлерами и утечки горячей воды при ее тепловом расширении в бойлерах в водопровод.

- Повышающий насос Н1 доводит давление на раздаче горячей воды до требуемого уровня.

- Кран К15 перекрывает подачу холодной воды для ремонта и обслуживания системы.

- Кран К14 перекрывает раздачу горячей воды для ремонта и обслуживания системы.

- На выходе горячей воды после крана КУ2 установлены манометр (не показан) и термометр для визуального контроля состояния линии раздачи горячей воды.

- Управляемый 3-х ходовой кран КУ2 осуществляет подключение раздачи горячей воды к бойлеру с наибольшей температурой.

- Датчик давления ДД1 служит для контроля давления на раздаче холодной воды и выдачи сигнала для включения повышающего насоса Н1.

Назначение элементов. Автоматика и управление (линии управления обозначены пунктиром):

- В бойлерах установлены датчики температуры ДТ2, ДТ4  для обеспечения контроля и управления процессом нагрева горячей воды и ДТ1, ДТ3 - раздачи.

- Датчик давления ДД1 служит для контроля давления на раздаче холодной воды и выдачи сигнала для включения повышающего насоса Н1.

- Силовой пульт УУ-3Б служит для включения установки УТ1 по команде с пульта УУ-ГВ4, включения УТ1 в ручном режиме для наладки и аварийного отключения УТ1 по току и повышенной температуре.

- Пульт управления горячим водоснабжением УУ-ГВ4 служит для сбора и обработки информации с датчиков температуры ДТ1-ДТ4, давления ДД1 и выдачи сигналов на управление 3-х ходовыми кранами КУ1, КУ2, насосом Н1, установкой УТ1 (через пульт УУ-3Б)

Заполнение системы водой.

Перед заполнением системы водой все краны должны быть закрыты, электропитание отключено.

Заполнение водой контуров нагрева бойлеров Б1 и Б2.

- Открыть канал отвода воздуха автоматического спускника воздуха К7 (слегка открутить пластмассовый колпачок).

- Открыть кран К15 подачи холодной воды в систему.

- Замерять давление в расширительном баке БР и выставить его в пределах 1,5-2 Атм.

- Открыть кран К7 и заполнить контур нагрева бойлера водой до давления воды в контуре, равным давлению в расширительном баке БР.

- Открыть краны К5, К6 и заполнить установку УТ1 согласно паспорту на изделие.

- Проверить давление воды в контуре и при необходимости довести его до равного давлению в расширительном баке БР.

- Кратковременно включить УТ1 в ручном режиме, периодически переводя в ручном режиме управляемый кран КУ1 с нагрева бойлера Б1 на Б2 и обратно. Выключить УТ1 и повторно проверить давление воды в контуре и при необходимости довести его до равного давлению в расширительном баке БР.

Заполнение водой бойлеров Б1 и Б2.

- Открыть краны К2, К12. Заполнить бойлеры водой.

- Открыть кран подачи горячей воды К14 и через открытые краны душевой сетки развоздушить систему подачи горячей воды, периодически переводя в ручном режиме управляемый кран КУ2  с разбора из бойлера Б1 на Б2 и обратно.

- Закрыть краны душевой сетки и кран К14.

Нагрев бойлеров.

Нагрев бойлера Б1 (рис.1).

Если температура Т2 бойлера Б1, измеряемая датчиком температуры ДТ2, меньше установленной Туст

Т2<Туст

Пульт УУ-ГВ4 включает через силовой пульт УУ-3Б установку УТ1 и переводит управляемый клапан КУ1 на циркуляцию потока горячей воды через теплообменник бойлера Б1.

Контур нагрева: теплообменник бойлера Б1 – кран К6 – тепловая установка УТ1 – кран К5 – воздухосборник – управляемый клапан КУ1 - теплообменник бойлера Б1.

После нагрева бойлера Б1 система переключается на нагрев бойлера Б2.

Нагрев бойлера Б2 (рис.2).

После нагрева бойлера Б1, т.е. при

Т2>Туст и Т4<Туст

Пульт УУ-ГВ4 переводит управляемый клапан КУ1 на циркуляцию потока горячей воды через теплообменник бойлера Б2.

Контур нагрева: теплообменник бойлера Б2 – кран К6 – тепловая установка УТ1 – кран К5 – воздухосборник – управляемый клапан КУ1 - теплообменник бойлера Б2.

Завершение нагрева бойлеров Б1 и Б2.

После нагрева бойлера Б1 и Б2, т.е.

Т2>Туст и Т4>Туст

Пульт УУ-ГВ4 отключает установку УТ1.

Приоритет нагрева бойлера Б1.

Если по каким-то причинам (разбор горячей воды, естественное охлаждение и пр.) температура Т2  в бойлере Б1 упадет ниже установленной  Туст, система переключится на нагрев бойлера Б1, независимо от температуры Т4 в бойлере Б2.

Раздача горячей воды.

Система имеет независимую от работы тепловой установки УТ1 и контуров нагрева бойлеров Б1 и Б2 регулировку разбора горячей воды. Для полного использования накопленной горячей воды разбор автоматически производится из бака, имеющего более высокую температуру. Система открывается для раздачи горячей воды краном К14.

Повышение давления горячей воды.

Горячая вода подается за счет избыточного давления водопровода в бойлерах. При давлении Р на подаче горячей воды (измеряемого датчиком ДД1) ниже допустимого Рнижн автоматически включается повышающий насос Н1 и приводит давление в норму.

При повышении давления Р выше Рверхн  повышающий насос Н1 отключается. Уставки Рнижн и Рверхн  задаются в пульте УУ-ГВ4.

Для нормальной работы насоса должно соблюдаться условие

Рнасоса < Рверхн – Рнижн

где  Рнасоса  - избыточное давление, создаваемое насосом.

Разбор из бойлера Б1 (рис.3).

Если температура Т1 бойлера Б1, измеряемая датчиком температуры ДТ1, больше температуры Т3 бойлера Б2, измеряемой датчиком температуры ДТ3

Т1>Т3

пульт УУ-ГВ4 переводит управляемый клапан КУ2 на разбор горячей воды из бойлера Б1.

При этом происходит автоматическая подпитка бойлера Б1 холодной водой  через кран К15 – насос Н1 - обратный клапан К3 – кран К2.

Разбор из бойлера Б2 (рис.4, рис.5).

Если температура Т1 бойлера Б1, измеряемая датчиком температуры ДТ1, меньше температуры Т3 бойлера Б2, измеряемой датчиком температуры ДТ3

Т1<Т3

пульт УУ-ГВ4 переводит управляемый клапан КУ2 на разбор горячей воды из бойлера Б2.

При этом происходит автоматическая подпитка бойлера Б2 холодной водой  через кран К15 – насос Н1 - обратный клапан К13 – кран К12.

Догрев бойлера Б1 (рис.5).

Если в процессе разбора горячей воды температура Т2 бойлера Б1, измеряемая датчиком температуры ДТ2, упадет меньше установленной Туст

Т2<Туст

пульт УУ-ГВ4 включает через силовой пульт УУ-3Б установку УТ1 и переводит управляемый клапан КУ1 на циркуляцию потока горячей воды через теплообменник бойлера Б1.

Контур нагрева: теплообменник бойлера Б1 – кран К6 – тепловая установка УТ1 – кран К5 – воздухосборник – управляемый клапан КУ1 - теплообменник бойлера Б1.

Догрев бойлера Б2.

Если в процессе разбора горячей воды температура Т4 бойлера Б2, измеряемая датчиком температуры ДТ4, упадет меньше установленной Туст, и при этом бойлер Б1 будет нагрет

Т4<Туст и Т2>Туст

пульт УУ-ГВ4 включает через силовой пульт УУ-3Б установку УТ1 и переводит управляемый клапан КУ1 на циркуляцию потока горячей воды через теплообменник бойлера Б2.

Контур нагрева: теплообменник бойлера Б2 – кран К6 – тепловая установка УТ1 – кран К5 – воздухосборник – управляемый клапан КУ1 - теплообменник бойлера Б2.